

Iława, dnia. 07.10.2022 r.

**Wyjaśnienie**

**Dotyczy:** **pisma ze strony Instalcompact Sp. z o.o. odnośnie ogłoszonego postępowania przetargowego z dnia 29.09.2022 r. na realizację zamówienia pn… „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Majkach Małych” z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

W oparciu o treść powyższego pisma wyjaśniam co następuje odnośnie:

Pkt. 1 – Należy przyjąć wysokość walczaka jak na przekroju A-A rys. SAN-2 tj. ok. 1600 mm

Pkt. 2 – Należy przyjąć 13m wysokości podnoszenia słupa wody.

Pkt. 3 – Należy przyjąć parametry jak w opisie technicznym tj. Q=100m3/h i H=45 m s.w.

Pkt. 4 – Należy przyjąć parametry jak w opisie technicznym tj. Q=145m3/h i P=5,5 kW

Pkt. 5 – Należy przyjąć tylko ciśnieniowy zestaw napowietrzający.

 Projektant: