Wykaz nowych urządzeń technologicznych i armatury – oczyszczalnia ścieków w Zawidzu Kościelnym:
										TABELA NR 1
Lp.	Nr obiektu/obiekt	Nazwa wyrobu	Producent	ilość	
1	1BG01	Krata koszowa z napędem elektrycznym, prześwit 20 mm.
P=0,37 kW	Zakup rynkowy	1 kpl.	
2	2/wg opisu technicznego	Kompletnie wyposażona pompownia ścieków z elementów żelbetowych głęb. 5,2 m z pompami typu vortex, przelot 80 mm, moc nominalna P=1,5 kW, Q=8,11 l/s, H=7,70  m, n=1410 obr./min. (2 kpl. pomp) z kompletnym układem sterowania i rozdzielnicą.	Zakup rynkowy	1 kpl.	
2a	3RS01	Krata schodkowa, szerokości szczelin 4 mm, (głębokość kanału 500 mm, szerokość 300 mm), P=1,1 kW z osłoną termiczną i sterowaniem	Zakup rynkowy	1 kpl.
	
3	3SC01	Przenośnik ślimakowy do skratek PS-160, L=6,0 m, P=1,1 kW, w obudowie termicznej w części przenośnika poza obudową termiczną kraty, budynku, z rurą zsypową dług. 200 mm.	Zakup rynkowy	 1 kpl.	
4	3P01
3P02	Pompa zatapialna typu  vortex, przelot 80 mm, wersja podstawowa, H=4,8  m, Q=8 l/s, P=1,1 kW, z prowadnicami,  kolanem sprzęgłowym, podstawą kolana sprzęgającego, zamocowaniami i łańcuchem.	Zakup rynkowy	2 kpl.	
5	3MC01	Żuraw  przenośny, obrotowy, z napędem ręcznym, o udźwigu 70 kG, wykonanie ze stali nierdzewnej, ze stopą montażową.	Zakup rynkowy	1 kpl.	
6	3V01
3V02	Zasuwa płaska kołnierzowa DN80	Zakup rynkowy	2 szt.	
7	3CV01
3CV02	Zawór zwrotny, kulowy, do ścieków, DN80	Zakup rynkowy	2 szt.	
8	3V03
3V04	Zawór kulowy DN50	Zakup rynkowy	2 szt.	
9	3V05	Zasuwa nożowa kołnierzowa DN100 PN10, z napędem ręcznym, do mocowania między kołnierzami, wyk. standardowe, z nie wznoszącym się trzpieniem.	Zakup rynkowy	1 szt.	
10	3PV01	Zastawka kanałowa szer. 30 cm, wysokość zawieradła Hz=65 cm, całkowita wysokość Hc=160 cm. Konstrukcja ramy i zawieradła wykonana jest z blach, ceowników i profilów kształtowych ze stali nierdzewnej co najmniej gat. 0H18N9. Napęd stanowi pokrętło ręczne.	Zakup rynkowy	1 szt.	
11	3PV02	Zastawka j. w. lecz o obniżonej wysokości zawieradła Hz=55 cm. 	Zakup rynkowy	1 szt.	
12	3M01	Mieszadło do ścieków, P2=1,5 kW, Ø210 mm, trzyłopatowe, n=1452 obr./min.,  z łańcuchem ze stali nierdzewnej,	Zakup rynkowy	1 kpl.	
13	3MC02	Urządzenie wyciągowe do mieszadła j. w. z prowadnicą  60 mm, dług. 3,6 m, w wersji montowanej do dna, wyk. ze stali nierdzewnej.	Zakup rynkowy	1 kpl.	
14	4ST01	Piaskownik poziomo-wirowy (wykonany z kompozytów poliestrowo-szklanych) o średnicy 120 cm i wysokości cylindrycznej części dopływowej 60 cm z komorą piaskową o średnicy 60 cm i głębokości 325 cm (wg opisu techn. i rys. nr 7a).	Zakup rynkowy	1 kpl.	
15	4MC01	Żuraw słupowy, przenośny, obrotowy z napędem ręcznym o udźwigu 150 kG,.wykonanie ze stali nierdzewnej ze stopą montażowa.	Zakup rynkowy	1 kpl.	
16	4P01	Pompa, wolnostojąca, z przyłączem do węża elastycznego (wersja specjalna do pulpy piaskowej), , moc silnika nie więcej niż P=2,2 kW	Zakup rynkowy	1 szt.	
17	4OF01
4OF02	Koryto przelewowe poliestrowo-szklane 300x300 mm, z przelewami rurkowymi, 
L= 5,0 m	Zakup rynkowy	2 kpl.	
18	4AP01
4AP02	Pompa „mamut” DN200 z wlotem powietrza  	Zakup rynkowy	2 kpl.	
19	4AP03
do 
4AP06	Pompa ”mamut” DN100 z wlotem powietrza  	Zakup rynkowy	4 kpl.	
20	4V01
4V02	Zasuwa nożowa kołnierzowa DN200 PN10, z napędem ręcznym, do mocowania między kołnierzami, wyk. standardowe, z nie wznoszącym się trzpieniem, z przedłużeniem trzpienia o 30 cm.	Zakup rynkowy	2 szt.	
21	4V03
4V04	Zasuwa nożowa kołnierzowa DN200 PN10, z napędem ręcznym, do mocowania między kołnierzami, wyk. standardowe, z nie wznoszącym się trzpieniem.	Zakup rynkowy	2 szt.	
22	4V05
4V06	Zasuwa nożowa kołnierzowa DN100 PN10, z napędem ręcznym, do mocowania między kołnierzami, wyk. standardowe, z nie wznoszącym się trzpieniem.	Zakup rynkowy	2 szt.	
23	4V07	Zawór kulowy DN50 	Zakup rynkowy	1 szt.	
24	4V08
	Zawór kulowy DN25 na sprężone. powietrze	Zakup rynkowy	1 szt.	
25	5CM01
5CM02	Moduł sterujący reaktorem wielofunkcyjnym o działaniu semiperiodycznym 	Zakup rynkowy	2 kpl.	
26	5CR01
5CR02	Dmuchawa, wydajność nie mniej niż Q=1,62  m3/min., p=0,04 MPa, , moc silnika nie więcej niż P=3,0 kW, w obudowie dźwiękochłonnej z silnikami z obcym chłodzeniem do współpracy z falownikami. 	Zakup rynkowy	2 kpl.	
27	5VT01
5VT02	Wentylator dachowy, DN160, moc silnika 0,12 kW, n=1400 obr./min stopień ochrony silnika IP55 z tłumikiem opływowym, stalowym, DN160. Cokół do kanału 160 wyrównujący spadek dachu. Podstawa dachowa laminowana DN160, z kanałem wentylacyjnym  o długości L=500 mm i przepustnicą bezwładnościową.	Zakup rynkowy	2 kpl.	
28	5AS01
5AS02	Tłumik akustyczny rurowy prosty na ruroc. DN100, wyk. stl k.o. 1.4301.	Zakup rynkowy	2 szt.	
29	5V01	Przepustnica powietrzna DN100 z napędem ręcznym, p=0,6 MPa., na gorące powietrze ( + 80 0 C )	Zakup rynkowy	1 szt.	
30	5V02
do 
5V09	Zawór kulowy DN25 na sprężone. powietrze	Zakup rynkowy	8 szt.	
31	5AV01
5AV02	Zawór z napędem elektromagnetycznym  DN25 na sprężone. powietrze	Zakup rynkowy	2 szt.	
32	5CV01
5CV02	Zawór zwrotny DN25 na sprężone powietrze	Zakup rynkowy	2 szt.	
33	6VT01	Wentylator dachowy, DN160, moc silnika 0,09 kW, n=900 obr./min stopień ochrony silnika IP55 z tłumikiem opływowym, stalowym, DN160. Cokół do kanału 160 wyrównujący spadek dachu. Podstawa dachowa laminowana DN160, z kanałem wentylacyjnym  o długości L=500 mm i przepustnicą bezwładnościową.	Zakup rynkowy	1 kpl.	
34	6SS01	Urządzenie do workowego odwadniania piasku (dwuworkowe).	Zakup rynkowy	1 szt.	
35	7P01	Pompa zatapialna do osadu, P=0,55 kW Q=3 l/s, H=5 m sł. wody, 
n=2900 obr./min	Zakup rynkowy	1 szt.	
36	7V01	Zawór kulowy DN50	Zakup rynkowy	1 szt.	
37	7FW01	Dekanter wody nadosadowej z pompą zatapialną do ścieków z wirnikiem typu vortex, P=0,55 kW, Q=3 l/s, n=2900 obr./min., m=15 kg z łącznikiem pływakowym.
(wg rys. 9b).	Zakup rynkowy	1 kpl.	
38	8P01	Pompami typu vortex, przelot 80 mm, moc nominalna P=1,5 kW, Q=8,11 l/s, H=7,70  m, n=1410 obr./min.	Zakup rynkowy	1 szt.	
39	8V01	Zawór kulowy DN50	Zakup rynkowy	1 szt.	
40	9BP01	Prasa jednotaśmowa  z flokulatorem  dynamicznym, przepustowość maks. 2,5 m3/h,  P=1,0 kW, przedłużkami podpór wys. 300 mm, pompą płuczącą, tablicą kontrolną i sprężarką tłokową bezolejową  
P=1,1 kW	Zakup rynkowy	1 kpl.	
41	9T01	Stacja przygotowania i dawkowania polielektrolitu , poj. 1 m3, , moc silnika nie więcej niż P=0,75 kW (mieszadło) + 0,3kW (pompa dozująca nurnikowa), wydajność nie mniej niż 300 l/h.	Zakup rynkowy	1 kpl.	
42	9P01	Pompa śrubowa do osadu, moc silnika nie więcej niż 1,5 kW, 400V, 50Hz, IP55, z bezstopniową regulacją przepływu 1÷3 m3/h, w obudowie żeliwnej z dwoma zaworami kulowymi DN50.	j.w.	1 kpl.	
43	9HS01 	Urządzenie do higienizacji osadów  z wapnem (w workach) z dozownikiem wapna), wydajność do 70 kG wapna/h, elektrowibrator P=0,32 kW, wentylator filtra powietrza P=0,32 kW, dozownik wapna P=0,37 kW, L=2000 mm.	Zakup rynkowy	1 kpl.	
44	9SC01	Przenośnik mieszaniny osadu i wapna   silnik P=2,2 kW, L=9,5 m, 400 V, poza budynkiem w wersji z ociepleniem i ogrzewaniem.	Zakup rynkowy	1 szt.	
45	9VT01	Wentylator dachowy, DN160, moc silnika 0,09 kW, n=900 obr./min stopień ochrony silnika IP55 z tłumikiem opływowym, stalowym, DN160. Cokół do kanału 160 wyrównujący spadek dachu. Podstawa dachowa laminowana DN160, z kanałem wentylacyjnym  o długości L=2000 mm i przepustnicą bezwładnościową (w magazynku na worki z wapnem)	Zakup rynkowy	1 kpl.
	
46
	9VT02
	Wentylator dachowy, DN160, moc silnika 0,09 kW, n=900 obr./min stopień ochrony silnika IP55 z tłumikiem opływowym, stalowym, DN160. Cokół do kanału 160 wyrównujący spadek dachu. Podstawa dachowa laminowana DN160, z kanałem wentylacyjnym  o długości L=1500 mm i przepustnicą bezwładnościową (w stacji odwadniania i higienizacji osadu).	Zakup rynkowy	1 kpl.
	
47	11/ wg opisu technicznego	Kompletna kontenerowa jednostanowiskowa stacja zlewna ścieków dowożonych .	Zakup rynkowy	1 kpl.	
48	12/ wg opisu technicznego	Urządzenie neutralizacji odorów przy pomocy węgla aktywnego z układem zasilająco-sterowniczym, z wentylatorem (P=1,1 kW) w obudowie z odkraplaczem.	Zakup rynkowy	1 kpl.	
49	13/ FQ01	Przepływomierz DN200, elektromagnetyczny (czujnik + przetwornik) wg proj. elektrycznego	Zakup rynkowy	1 kpl.        	
50	Rurociąg tłoczny ścieków	Zasuwa klinowa DN100, zabudowa podziemna (z obudową i skrzynką do zasuw)	Zakup rynkowy	1 kpl.	
51	Wodociąg	Hydrant  naziemny DN80, z osłoną komory dolnej hydrantu. Przed hydrantem należy zamontować zasuwę DN80 do zabudowy podziemnej z obudową i skrzynką do zasuw.	Zakup rynkowy	1 kpl.	
52	Wodociąg	Zasuwa DN32 do zabudowy podziemnej (z kluczem, obudową i skrzynką). Zasuwa żeliwna, klinowa, miękkouszczelniona, PN16.	Zakup rynkowy	1 kpl.	
53	3/wg opisu technicznego	Pojemnik na odpady, o pojemności 240 l, z kółkami jezdnymi	Zakup rynkowy	2 szt.	
54	Transport osadów i ścieków/wg opisu technicznego	Beczka asenizacyjna min. 8000 l, z pompą próżniową i pompą wirową, oprzyrządowanie przystosowane do podłączenia węża WUKO	Zakup rynkowy	1 kpl.	
55	Transport osadów i ścieków/wg opisu technicznego	Ciągnik rolniczy wyposażony w przedni TUZ i WOM, moc w granicach 110 - 140 km, masa własna min. 4500 kg..	Zakup rynkowy	1 kpl.	
 				              
Uwaga: Tabela nie zawiera wykazu armatury i przyborów sanitarnych na wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.